## Hoja 1
ICV010 | Ud | Unidad aire-agua bomba de calor reversible, para instalación en exterior.
Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire, con refrigerante R-410A, para instalación en exterior. Incluso elementos antivibratorios de suelo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42bcc120fea |  |  | Ud | Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 9859.61 | 9859.61
mt37www050e |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 51.79 | 103.58
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 16.94 | 33.88
mt42www080 |  |  | Ud | Kit de amortiguadores antivibración de suelo, formado por cuatro amortiguadores de caucho, con sus tornillos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 11.15 | 11.15
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 10008.2
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Instalador de climatización. | 9.987 | 17.64 | 176.17
mo104 |  |  | h | Principiante de instalador de climatización. | 9.987 | 10.99 | 109.76
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 285.93
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 10294.2 | 205.88
Coste de mantenimiento decenal: $ 6.720,02 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 10500