## Hoja 1
ICV035 | Ud | Unidad aire-agua bomba de calor no reversible, para instalación en interior.
Bomba de calor, aire-agua, para calefacción, potencia calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 209,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, caudal de agua nominal de 1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, presión de aire nominal de 68,67 Pa y potencia sonora de 78,4 dBA; con filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire, con refrigerante R-407C, con control de caudal, para instalación en interior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42bcc040o |  |  | Ud | Bomba de calor, aire-agua, para calefacción, potencia calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 209,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, caudal de agua nominal de 1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, presión de aire nominal de 68,67 Pa y potencia sonora de 78,4 dBA; con filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 6270.7 | 6270.7
mt42www030 |  |  | Ud | Detector de flujo tipo palaustre, de acero galvanizado con cubierta de ABS. | 1 | 73.85 | 73.85
mt37www050c |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 34.4 | 68.8
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 16.94 | 33.88
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 6447.23
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Instalador de climatización. | 7.324 | 17.64 | 129.2
mo104 |  |  | h | Principiante de instalador de climatización. | 7.324 | 10.99 | 80.49
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 209.69
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 6656.92 | 133.14
Coste de mantenimiento decenal: $ 4.345,64 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 6790.06