## Hoja 1
ZCG235 |  |  | Ud | Caldera a gas, colectiva, de pie, de condensación, para calefacción.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M y condensador exterior, para quemador presurizado de gas, potencia útil 115 kW, peso 650 kg, dimensiones 2075x880x1035 mm, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de agua caliente y del circuito de recirculación de agua caliente, con sonda de temperatura exterior,.
Descompuesto | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | Precio unitario | Precio partida
mt38cbu067ab | Ud | Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M y condensador exterior, para quemador presurizado de gas, potencia útil 115 kW, peso 650 kg, dimensiones 2075x880x1035 mm, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de agua caliente y del circuito de recirculación de agua caliente, con sonda de temperatura exterior, de 5 elementos ensamblados. |  |  | 1 | 14660.03 | 14660.03
mt38ccg110c | Ud | Quemador presurizado modulante para gas, de potencia máxima 120 kW, con encendido electrónico. |  |  | 1 | 2318 | 2318
mt35aia010a | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de mampostería (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545, no propagador de la llama. |  |  | 10 | 0.39 | 3.9
mt35cun020a | m | Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. |  |  | 20 | 0.61 | 12.2
mt37svs010a | Ud | Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de presión. |  |  | 1 | 6.61 | 6.61
mt37sgl020d | Ud | Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C. |  |  | 2 | 10.34 | 20.68
mt38sss120 | Ud | Pirostato de rearme manual. |  |  | 1 | 105.3 | 105.3
mt38www050 | Ud | Desagüe a parrilla, para el drenaje de la válvula de seguridad, compuesto por 1 m de tubo de acero negro de 1/2" y embudo desagüe, incluso parte proporcional de accesorios y piezas especiales. |  |  | 1 | 22.43 | 22.43
mt38ccg021a | Ud | Puesta en marcha del quemador para gas. |  |  | 1 | 224.32 | 224.32
mt38www010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones de calefacción. |  |  | 1 | 2.51 | 2.51
mt37www010 | Ud | Material auxiliar para instalaciones de plomería sanitaria. |  |  | 1 | 2.09 | 2.09
mo004 | h | Instalador de calefacción. |  |  | 4.558 | 7.94 | 36.19
mo103 | h | Principiante de instalador de calefacción. |  |  | 4.558 | 4.85 | 22.11
| % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 17436.37 | 348.73
| % | Costes indirectos |  |  | 3 | 17785.1 | 533.55
Coste de mantenimiento decenal: $ 13.720,67 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 18318.65