## Hoja 1
IUB025 | m | Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada.
Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por 3 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con conductor de aluminio, de 95 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en barra, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.042 | 19.08 | 0.8
mt35aia070fi |  | m | Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 julios, con grado de protección IP549. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 2 | 28.08 | 56.16
mt35tpe030a |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 16.85 | 16.85
mt35cun350c |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 3 | 7.42 | 22.26
mt35cun350b |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 1 | 5.64 | 5.64
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 101.71
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.005 | 12.27 | 0.06
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.035 | 4.63 | 0.16
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.001 | 140.48 | 0.14
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 0.36
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Albañil. | 0.067 | 17.17 | 1.15
mo113 |  | h | Peón de albañilería. | 0.067 | 10.59 | 0.71
mo003 |  | h | Instalador electricista. | 0.335 | 17.64 | 5.91
mo102 |  | h | Principiante de electricista. | 0.286 | 10.99 | 3.14
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 10.91
4 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 112.98 | 2.26
Coste de mantenimiento decenal: $ 5,76 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 115.24