## Hoja 1
IUP110 | Ud | Cuadro de protección y control de alumbrado público.
Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt35cgm100l |  |  | Ud | Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con grado de protección IP66, color gris RAL 7035. | 1 | 790.44 | 790.44
mt35cgm021aceal |  |  | Ud | Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. | 1 | 165.59 | 165.59
mt35cgm021bbbab |  |  | Ud | Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. | 2 | 17.71 | 35.42
mt35cgm029ag |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. | 1 | 129.85 | 129.85
mt35cgm080a |  |  | Ud | Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso accesorios de montaje. | 1 | 248.99 | 248.99
mt35cgm090a |  |  | Ud | Interruptor horario programable. | 1 | 209.91 | 209.91
mt35cgm070a |  |  | Ud | Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso accesorios de montaje. Según IEC 60947-4. | 1 | 89.52 | 89.52
mt35cgm021bbeah |  |  | Ud | Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. | 4 | 112.13 | 448.52
mt35cgm031ag |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos, incluso accesorios de montaje. | 4 | 201.62 | 806.48
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 2 | 2.1 | 4.2
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 2928.92
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  |  | h | Instalador electricista. | 2.802 | 17.64 | 49.43
mo102 |  |  | h | Principiante de electricista. | 2.107 | 10.99 | 23.16
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 72.59
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 3001.51 | 60.03
Coste de mantenimiento decenal: $ 153,08 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 3061.54