## Hoja 1
ASC010 | m |  | Colector enterrado.
Colector enterrado de red horizontal de sistema sanitario, con cajas eléctricas, con una pendiente mínima del 2%, para el desagüe de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje. El precio no incluye las cajas eléctricas, la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ |  | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.346 | 18.68 | 6.46
mt11tpb020l |  | m |  | Tubo de PVC liso, para sistema sanitario enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 3,9 mm de espesor, incluso juntas de goma. | 1.05 | 20.54 | 21.57
mt11ade100a |  | kg |  | Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. | 0.003 | 29.44 | 0.09
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 28.12
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq04dua020b |  | h |  | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.028 | 12.03 | 0.34
mq02rop020 |  | h |  | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.213 | 4.54 | 0.97
mq02cia020j |  | h |  | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.003 | 137.76 | 0.41
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 1.72
3 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h |  | Albañil. | 0.141 | 17.17 | 2.42
mo113 |  | h |  | Peón de albañilería. | 0.173 | 10.59 | 1.83
mo008 |  | h |  | Plomero. | 0.123 | 17.64 | 2.17
mo107 |  | h |  | Principiante de plomería. | 0.061 | 10.99 | 0.67
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 7.09
4 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 36.93 | 0.74
Coste de mantenimiento decenal: $ 2,64 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 37.67