## Hoja 1
IGD100 | Ud |  | Batería de botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Batería para 18 botellas (9 de servicio y 9 de reserva), de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión y válvula portamanómetro. Incluso accesorios de conexión y elementos de fijación. El precio no incluye las botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 10 | 8.73 | 87.3
mt43bbg030c |  | Ud |  | Lira de 700 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP). | 8 | 11.02 | 88.16
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula antirretorno de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de diámetro y 150 mm de longitud, con junta. | 18 | 3.29 | 59.22
mt43bbg010p |  | Ud |  | Colector metálico, para 18 botellas de gases licuados del petróleo (GLP) (9 de servicio y 9 de reserva), colocadas al tresbolillo. | 1 | 304.17 | 304.17
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de presión de salida en servicio y 0,8 bar de presión de salida en reserva, para cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas. | 1 | 82.39 | 82.39
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal y 1,75 bar de presión de salida. | 1 | 35.66 | 35.66
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula portamanómetro de rosca cilíndrica GAS hembra-macho de 1/4" de diámetro, PN=25 bar, con tapón. | 1 | 24.71 | 24.71
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 681.61
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Gasfitero. | 5.808 | 17.64 | 102.45
mo109 |  | h |  | Principiante de gasfitero. | 5.808 | 10.99 | 63.83
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 166.28
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 847.89 | 16.96
Coste de mantenimiento decenal: $ 77,84 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 864.85