## Hoja 1
ICB011 | Ud |  | Captador solar térmico para instalación colectiva, sobre cubierta inclinada.
Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta inclinada. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38csg005a |  | Ud |  | Captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. | 2 | 544.84 | 1089.68
mt38csg007a |  | Ud |  | Bastidor, para cubierta inclinada, para captador solar térmico. | 2 | 111.48 | 222.96
mt38csg008 |  | Ud |  | Juego de fijación, para cubierta inclinada, para bastidor de captador solar térmico. | 2 | 82.07 | 164.14
mt38csg040 |  | Ud |  | Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos, con conexiones aisladas, tapones, pasacables y racores. | 1 | 127.74 | 127.74
mt38csg120 |  | Ud |  | Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar térmica, equipado con válvula de esfera y cámara de acumulación de vapor. | 1 | 101.37 | 101.37
mt38csg110 |  | Ud |  | Válvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar térmica, para una temperatura máxima de 130°C. | 1 | 54.07 | 54.07
mt38csg100 |  | l |  | Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, para una temperatura de trabajo de -28°C a +200°C. | 2.3 | 5.57 | 12.81
mt37sve010d |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 16.94 | 33.88
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1806.65
2 |  |  |  | Mano de obra
mo009 |  | h |  | Instalador de captadores solares. | 5.509 | 17.64 | 97.18
mo108 |  | h |  | Principiante de instalador de captadores solares. | 5.509 | 10.99 | 60.54
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 157.72
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 1964.37 | 39.29
Coste de mantenimiento decenal: $ 1.522,78 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 2003.66