## Hoja 1
ICD010 | Ud |  | Tanque enterrado.
Tanque de gasóleo enterrado de lámina de acero, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 20000 litros, para consumos colectivos, con grupo de presión.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020y |  | Ud |  | Tanque de diesel de lámina de acero, enterrado, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 20000 litros, para consumos colectivos. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante capa de resina de poliuretano de 600 micras de espesor. Incluso elementos de protección según normativa. | 1 | 6834.86 | 6834.86
mt38dep028a |  | Ud |  | Equipo de presión de gasóleo, formado por grupo y accesorios. | 1 | 1288.94 | 1288.94
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 246.99 | 246.99
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 46.33 | 46.33
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de boca de carga, valvulería y accesorios de conexión para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 134.54 | 134.54
mt38dep026a |  | Ud |  | Tapa de registro de 70x70 cm, de fundición, para inspección de tanque enterrado de combustibles líquidos. Incluso accesorios. | 1 | 119.21 | 119.21
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. | 29.2 | 3.34 | 97.53
mt43tco010ha |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. | 3 | 16.74 | 50.22
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 25 | 4.34 | 108.5
mt38dep021m |  | Ud |  | Equipo de protección catódica para tanque de diesel de lámina de acero, enterrado, de simple pared, con una capacidad de 20000 litros, para consumos colectivos. | 1 | 436.15 | 436.15
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 9363.27
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq07gte010d |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo. | 3.384 | 102.51 | 346.89
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 346.89
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Instalador de calefacción. | 14.816 | 17.64 | 261.35
mo103 |  | h |  | Principiante de instalador de calefacción. | 14.816 | 10.99 | 162.83
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 424.18
4 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 10134.3 | 202.69
Coste de mantenimiento decenal: $ 310,11 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 10337