## Hoja 1
ICE115 | m² | Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, con capa de mortero, "SCHLÜTER-SYSTEMS".
Sistema de calefacción por suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM, de baja altura y baja temperatura de impulsión "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesto por cinta perimetral de espuma de polietileno reticulada de celdas cerradas, de 8x100 mm, con film de polietileno en el pie, con adhesivo para fijación al paramento vertical, modelo Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810, placa de nódulos, de poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm, modelo Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 P, tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTHR 16 RT 70, pinzas de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 75/100, pinzas de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 17/100, mortero autonivelante, "SCHLÜTER-SYSTEMS", con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura cuadriculada, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 30M, recibida con adhesivo cementoso. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt38sch030b |  | m | Cinta perimetral de espuma de polietileno reticulada de celdas cerradas, de 8x100 mm, con film de polietileno en el pie, con adhesivo para fijación al paramento vertical, modelo Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810 "SCHLÜTER-SYSTEMS". | 0.6 | 2.01 | 1.21
mt17sch010d |  | m² | Placa de nódulos, de poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm, modelo Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 P "SCHLÜTER-SYSTEMS", para tubo de 16 mm de diámetro, paso del tubo múltiplo de 7,5 cm, unión entre placas mediante machihembrado, adecuada para bases de pavimento de mortero de cemento convencional. | 1 | 27.31 | 27.31
mt37sch010aa |  | m | Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTHR 16 RT 70 "SCHLÜTER-SYSTEMS", suministrado en rollos de 70 m de longitud. | 4.444 | 2.88 | 12.8
mt38sch070a |  | Ud | Pinza de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 75/100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", indicada para la fijación del tubo de 16 mm de diámetro exterior a la placa de nódulos en un ángulo de 45°. | 0.01 | 0.47 | 0
mt38sch075a |  | Ud | Pinza de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 17/100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", indicada para la fijación del tubo de 16 mm de diámetro exterior a la placa de nódulos en zonas difíciles. | 0.01 | 0.25 | 0
mt09mal020a |  | m³ | Mortero autonivelante, con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pisos. | 0.024 | 309.52 | 7.43
mt08aaa010a |  | m³ | Agua. | 0.004 | 2 | 0.01
mt15res300d |  | m² | Lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura cuadriculada, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 30M "SCHLÜTER-SYSTEMS", revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud. | 1 | 26.77 | 26.77
mt09mcr010 |  | kg | Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores y apto para calefacción por suelo radiante. | 2 | 0.26 | 0.52
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 76.05
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq06pym020 |  | h | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.058 | 12.64 | 0.73
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 0.73
3 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Instalador de calefacción. | 0.743 | 17.64 | 13.11
mo103 |  | h | Principiante de instalador de calefacción. | 0.743 | 10.99 | 8.17
mo031 |  | h | Aplicador de mortero autonivelante. | 0.055 | 17.17 | 0.94
mo069 |  | h | Principiante de aplicador de mortero autonivelante. | 0.055 | 11.01 | 0.61
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 22.83
4 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 99.61 | 1.99
Coste de mantenimiento decenal: $ 5,08 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 101.6