## Hoja 1
IIC023 | Ud |  | Detector de presencia, para grandes alturas.
Detector de presencia por infrarrojos para grandes alturas, para automatización del sistema de alumbrado no regulable, funcionalidad de detección continua de la luminosidad y de la presencia, ángulo de detección de 360°, alcance de 40 m de diámetro a 15 m de altura, posibilidad de programación con mando a distancia, regulable en tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V, carga máxima de 2300 W, temporización regulable de 0,5 s a 99 min, sensibilidad lumínica regulable de 0 a 2000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 35°C, grado de protección IP65, de 88 mm de diámetro y 112 mm de altura. Instalación oculta en cielo raso no metálico. Incluso sujeciones.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt34orb200a |  | Ud |  | Detector de presencia por infrarrojos para grandes alturas, para automatización del sistema de alumbrado no regulable, funcionalidad de detección continua de la luminosidad y de la presencia, ángulo de detección de 360°, alcance de 40 m de diámetro a 15 m de altura, posibilidad de programación con mando a distancia, regulable en tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V, carga máxima de 2300 W, temporización regulable de 0,5 s a 99 min, sensibilidad lumínica regulable de 0 a 2000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 35°C, montaje empotrado en techo de hasta 20 m de altura, grado de protección IP65, de 88 mm de diámetro y 112 mm de altura. | 1 | 425.04 | 425.04
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 425.04
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Instalador electricista. | 0.263 | 17.64 | 4.64
mo102 |  | h |  | Principiante de electricista. | 0.263 | 10.99 | 2.89
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 7.53
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 432.57 | 8.65
Coste de mantenimiento decenal: $ 127,95 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 441.22