## Hoja 1
IOJ213 | m² | Protección pasiva contra incendios de conducto metálico de ventilación, con láminas de yeso. Sistema "KNAUF".
Sistema de protección pasiva contra incendios de conducto metálico horizontal de ventilación, protegido en 2 caras, para garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego exterior de 180 minutos, sistema K271.es "KNAUF", mediante recubrimiento con láminas de yeso Fireboard GM-F, fijadas con grapas. Incluso estructura soporte, elementos de fijación, pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41www050b |  |  | Ud | Repercusión, por m², de estructura soporte para conductos de ventilación realizados con placas, compuesta de: varillas roscadas, perfiles angulares, tacos, tuercas y arandelas. | 1 | 12.92 | 12.92
mt12psg200e |  |  | m | Perfil angular 30x30x0,7 mm, de acero galvanizado. | 0.2 | 1.59 | 0.32
mt12ptk030 |  |  | Ud | Fijación "KNAUF" para concreto. | 0.2 | 0.45 | 0.09
mt12pmk010c |  |  | m² | Lámina de yeso reforzada con tejido de fibra GM-F / 1200 / 2600 / 25 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio; Euroclase A1 de reacción al fuego. | 2.255 | 31.52 | 71.08
mt12ptk010cf |  |  | Ud | Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x45. | 0.2 | 0.02 | 0
mt12ptk010ch |  |  | Ud | Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 4,2x70. | 0.2 | 0.05 | 0.01
mt12psg115a |  |  | Ud | Grapa para fijación de placas, según DIN 18182. | 12 | 0.29 | 3.48
mt12pmk012a |  |  | kg | Pasta de juntas Fireboard Spachtel "KNAUF", de fraguado normal (45 minutos), rango de temperatura de trabajo de 10 a 35°C, Euroclase A1 de reacción al fuego, para aplicación manual con cinta de juntas. | 0.1 | 1.07 | 0.11
mt12pmk013 |  |  | m | Cinta de juntas Fireboard "KNAUF". | 0.4 | 0.07 | 0.03
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 88.04
2 |  |  |  | Mano de obra
mo053 |  |  | h | Montador de prefabricados interiores. | 0.724 | 17.64 | 12.77
mo100 |  |  | h | Principiante de montador de prefabricados interiores. | 0.724 | 11.01 | 7.97
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 20.74
3 |  |  |  | Herramientas
|  |  | % | Herramientas | 2 | 108.78 | 2.18
Coste de mantenimiento decenal: $ 52,15 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 110.96