## Hoja 1
IOT010 | Ud |  | Puesto de control de red de rociadores.
Puesto de control de rociadores, de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, unión roscada, formado por válvula de retención y alarma y trim de acero galvanizado, para sistema de tubería seca. Incluso compresor monofásico de 247 l/min de caudal y tanque de 50 litros de capacidad, alarma hidráulica con motor de agua y gong, accesorios y piezas especiales para conexión a la red de distribución de agua.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pcr020a |  | Ud |  | Puesto de control de rociadores, de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, unión roscada, formado por válvula de retención y alarma y trim de acero galvanizado. | 1 | 3142.9 | 3142.9
mt41pcr023a |  | Ud |  | Accesorios para el mantenimiento del aire, con válvula de descarga. | 1 | 636.02 | 636.02
mt41pcr024f |  | Ud |  | Compresor de correa con asa y ruedas, de 865x370x690 mm, 247 l/min de caudal, tanque de 50 litros de capacidad, 10 bar de presión máxima, 1,5 kW de potencia, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. | 1 | 1523.36 | 1523.36
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarma hidráulica, con motor de agua y gong de aleación de aluminio. | 1 | 488.85 | 488.85
mt41pcr300a |  | Ud |  | Accesorios y piezas especiales para conexión de puesto de control de rociadores a red de distribución de agua. | 1 | 47.22 | 47.22
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 5838.35
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Plomero. | 21.876 | 17.64 | 385.89
mo107 |  | h |  | Principiante de plomería. | 21.876 | 10.99 | 240.42
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 626.31
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 6464.66 | 129.29
Coste de mantenimiento decenal: $ 3.099,16 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 6593.95