## Hoja 1
IOT010 | Ud |  | Puesto de control de red de rociadores.
Puesto de control de rociadores, de 4" DN 100 mm de diámetro, unión ranurada, formado por válvula de retención y alarma y trim de acero galvanizado, para sistema de tubería seca. Incluso acelerador, compresor monofásico de 247 l/min de caudal y tanque de 100 litros de capacidad, alarma hidráulica con motor de agua y gong, accesorios y piezas especiales para conexión a la red de distribución de agua.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pcr020h |  | Ud |  | Puesto de control de rociadores, de 4" DN 100 mm de diámetro, unión ranurada, formado por válvula de retención y alarma y trim de acero galvanizado. | 1 | 3498.73 | 3498.73
mt41pcr021a |  | Ud |  | Acelerador con dispositivo antiinundación. | 1 | 1368.36 | 1368.36
mt41pcr022a |  | Ud |  | Trim para acelerador. | 1 | 398.66 | 398.66
mt41pcr023a |  | Ud |  | Accesorios para el mantenimiento del aire, con válvula de descarga. | 1 | 636.02 | 636.02
mt41pcr024k |  | Ud |  | Compresor de correa con asa y ruedas, de 1100x450x770 mm, 247 l/min de caudal, tanque de 100 litros de capacidad, 10 bar de presión máxima, 1,5 kW de potencia, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. | 1 | 1629.16 | 1629.16
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarma hidráulica, con motor de agua y gong de aleación de aluminio. | 1 | 488.85 | 488.85
mt41pcr300r |  | Ud |  | Accesorios y piezas especiales para conexión de puesto de control de rociadores a red de distribución de agua. | 1 | 28.14 | 28.14
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 8047.92
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Plomero. | 21.876 | 17.64 | 385.89
mo107 |  | h |  | Principiante de plomería. | 21.876 | 10.99 | 240.42
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 626.31
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 8674.23 | 173.48
Coste de mantenimiento decenal: $ 4.158,42 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 8847.71