## Hoja 1
IOT010 | Ud |  | Puesto de control de red de rociadores.
Puesto de control de rociadores con actuación neumática, de 4" DN 100 mm de diámetro, unión brida y brida, formado por válvula de diluvio y trim tipo F de acero galvanizado con válvula de retención, para sistema de riesgo especial con acción previa de doble enclavamiento. Incluso válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, compresor trifásico de 320 l/min de caudal y tanque de 100 litros de capacidad, alarma hidráulica con motor de agua y gong, accesorios y piezas especiales para conexión a la red de distribución de agua.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pcr040h |  | Ud |  | Puesto de control de rociadores con actuación neumática, de 4" DN 100 mm de diámetro, unión brida y brida, formado por válvula de diluvio y trim tipo F de acero galvanizado con válvula de retención. | 1 | 7386.51 | 7386.51
mt41svc010c |  | Ud |  | Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con bridas, de 4" de diámetro, PN=10 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. | 1 | 531.45 | 531.45
mt41pcr041a |  | Ud |  | Accesorios para el mantenimiento del aire, para compresor. | 1 | 703.48 | 703.48
mt41pcr024V |  | Ud |  | Compresor de correa con asa y ruedas, de 1100x450x770 mm, 320 l/min de caudal, tanque de 100 litros de capacidad, 10 bar de presión máxima, 2,2 kW de potencia, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia. | 1 | 1880.03 | 1880.03
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarma hidráulica, con motor de agua y gong de aleación de aluminio. | 1 | 488.85 | 488.85
mt41pcr300h |  | Ud |  | Accesorios y piezas especiales para conexión de puesto de control de rociadores a red de distribución de agua. | 1 | 51.69 | 51.69
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 11042
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Plomero. | 32.813 | 17.64 | 578.82
mo107 |  | h |  | Principiante de plomería. | 32.813 | 10.99 | 360.61
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 939.43
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 11981.4 | 239.63
Coste de mantenimiento decenal: $ 5.743,90 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 12221.1