## Hoja 1
IOT010 | Ud |  | Puesto de control de red de rociadores.
Puesto de control de rociadores con actuación neumática, de 6" DN 150 mm de diámetro, unión brida y ranura, formado por válvula de diluvio y trim tipo F de acero galvanizado con válvula de retención, para sistema de riesgo especial con acción previa de doble enclavamiento. Incluso válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, compresor monofásico de 247 l/min de caudal y tanque de 25 litros de capacidad, alarma hidráulica con motor de agua y gong, accesorios y piezas especiales para conexión a la red de distribución de agua.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pcr040q |  | Ud |  | Puesto de control de rociadores con actuación neumática, de 6" DN 150 mm de diámetro, unión brida y ranura, formado por válvula de diluvio y trim tipo F de acero galvanizado con válvula de retención. | 1 | 7625.57 | 7625.57
mt41svc010d |  | Ud |  | Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=10 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. | 1 | 857.67 | 857.67
mt41pcr041a |  | Ud |  | Accesorios para el mantenimiento del aire, para compresor. | 1 | 703.48 | 703.48
mt41pcr024a |  | Ud |  | Compresor de correa con asa y ruedas, de 750x320x700 mm, 247 l/min de caudal, tanque de 25 litros de capacidad, 10 bar de presión máxima, 1,5 kW de potencia, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. | 1 | 1508.25 | 1508.25
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarma hidráulica, con motor de agua y gong de aleación de aluminio. | 1 | 488.85 | 488.85
mt41pcr300n |  | Ud |  | Accesorios y piezas especiales para conexión de puesto de control de rociadores a red de distribución de agua. | 1 | 65.39 | 65.39
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 11249.2
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Plomero. | 32.813 | 17.64 | 578.82
mo107 |  | h |  | Principiante de plomería. | 32.813 | 10.99 | 360.61
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 939.43
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 12188.6 | 243.77
Coste de mantenimiento decenal: $ 5.843,23 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 12432.4